## Gamme de maintenance
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE VENTILATION
Gamme de maintenance
J : journalier ; H : hebdomadaire ; M : mensuel ; B bimestriel ; T : trimestriel ; S : semestriel : A : Annuel : SB : si besoin
Chaudière
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Vérification du fonctionnement |  |  | X
Contrôle de température départ / retour |  |  | X
Contrôle et relevé de la consommation de combustible |  |  | X
Permutation chaudière |  |  | X
Contrôle et relevé de la consommation de combustible |  |  | X
Vérification des joints |  |  | X
Vérification de l’état d’encrassement du foyer et des tubes de fumées |  |  | X
Contrôle briquetage ou garnissage |  |  | X
Protection à la mise à l’arrêt |  |  |  |  | X
Révision générale | [6 empty] | X
Ramonage des carneaux et cheminées | [6 empty] | X
Contrôle de l’efficacité énergétique et des émissions de polluants des chaudières de 4 à 400kW (décret n°2009-649) | [6 empty] | X
Brûleur
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Contrôle de l’état et du fonctionnement |  |  | X
Contrôle et réglage des électrodes |  |  |  |  | X
Nettoyage des filtres et gicleurs |  |  |  |  | X
Vérification cellule ou sonde d’ionisation |  |  |  |  | X
Vérification électrode de contrôle de flamme |  |  |  |  | X
Vérification étanchéité raccords et vannes |  |  |  |  | X
Contrôle boîtier de sécurité, contacts électriques, relais |  |  |  |  | X
Contrôle volets d’air, turbine, pompe |  |  |  |  | X
Réglage brûleur (CO2, fumées), contrôle de rendement |  |  |  |  | X
Contrôle étalonnage aquastats, thermostats |  |  |  |  | X
Nettoyage général et graissage des parties tournantes | [6 empty] | X
Pompe
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Contrôle de l’état de fonctionnement |  |  | X
Contrôle des pressions amont et aval | [5 empty] | X
Contrôle des débits | [5 empty] | X
Permutation des pompes si non géré par la régulation |  |  | X
Graissage et vérification | [6 empty] | X
Vérification de la butée | [6 empty] | X
Relevés d’intensités | [6 empty] | X
Resserrage des contacts sur bornes | [6 empty] | X
Contrôle des presse-étoupes |  |  |  |  | X
Resserrage modéré des presse-étoupes | [6 empty] | X
Ou contrôle de garniture mécanique et remplacement éventuel | [6 empty] | X
Nettoyage des grilles des moteurs | [6 empty] | X
Vase d'expansion
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Vérification de l'absence de fuite ou de corrosion | [6 empty] | X
Vérification de l'état de la vessie et échange si nécessaire | [6 empty] | X
Vérification que la pression de gonflage après purge : | [6 empty] | X
_ est légèrement inférieure à la pression du réseau en utilisation expansion | [6 empty] | X
_ est légèrement inférieure à la pression d'enclenchement en utilisation suppression | [6 empty] | X
Vérification de la soupape de sécurité et des instruments de contrôle | [6 empty] | X
Vérification s'il y a lieu du purgeur d'air automatique | [6 empty] | X
Adoucisseur
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Contrôle du TH en sortie de l’adoucisseur et en aval de la vanne de redurcissement (bypass de mélange) |  |  | X
Réglage du bypass de mélange |  |  | X
Vérification du niveau du bac à sal et remplissage éventuel |  |  | X
Vérification de l’état de propreté du filtre – Remplacement de l’élément filtrant si besoin |  |  |  |  | X
Contrôle manuel des cycles de régénération et du programmateur |  |  |  |  | X
Démontage et entretien des parties interne de la vanne | [6 empty] | X
Contrôle du bon fonctionnement de l’adoucisseur :
Nettoyage et désinfection du bac à sel | [6 empty] | X
Nettoyage et désinfection des résines | [6 empty] | X
Disconnecteur
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Contrôle de fonctionnement des disconnecteurs | [6 empty] | X
Echangeur à plaques
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Contrôle du fonctionnement |  |  | X
Contrôle des températures et des pressions entrées/sorties |  |  | X
Contrôle d’étanchéité de l’ensemble des plaques ou du faisceau |  |  | X
Contrôle de l’entartrage et de la corrosion | [6 empty] | X
Détartrage, nettoyage interne et désinfection | [6 empty] | X
Contrôle du fonctionnement des soupapes et de leur étanchéité |  |  | X
Ballon ECS
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Dégazage manuel |  |  | X
Chasse d’eau en point bas – Extraction des boues |  |  | X
Nettoyage et contrôle de fonctionnement du purgeur automatique |  |  | X
Contrôle de fonctionnement soupape de sécurité |  |  |  |  | X
Vidange, détartrage, nettoyage interne, désinfection et rinçage | [6 empty] | X
Vérification des températures de retour de boucle ECS |  |  | X
Centrale de Traitement d'Air (CTA)
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Ventilateurs de soufflage et d’extraction
Vérification de l’état et de la tension des courroies, puis réglage ou remplacement éventuel | [6 empty] | X
Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration | [6 empty] | X
Contrôle et remplacement éventuel des manchettes souples | [6 empty] | X
Vérification de l’intensité absorbée par les moteurs | [6 empty] | X
Vérification de l’échauffement des paliers et roulements | [6 empty] | X
Contrôle du sens de rotation | [6 empty] | X
Contrôle de l’interrupteur de proximité et de la boîte à bornes moteur | [6 empty] | X
Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | [6 empty] | X
Vérification des peintures et revêtements intérieurs | [6 empty] | X
Nettoyage des turbines et des volutes | [6 empty] | X
Contrôle du débit et réglages si nécessaire | [6 empty] | X
Vérification de l’alignement des poulies | [6 empty] | X
Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | [6 empty] | X
Graissage des paliers et roulements | [6 empty] | X
Vérification de l’état des paliers et des roulements | [6 empty] | X
Vérification des leviers des registres | [6 empty] | X
Lubrification de la tringlerie et des axes | [6 empty] | X
Batteries chaudes ou froides
Vérification de l’état de la batterie et de son étanchéité | [6 empty] | X
Contrôle des températures en amont et aval |  |  |  |  | X
Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | [6 empty] | X
Contrôle de la régulation de la batterie |  |  |  |  | X
Contrôle de l’écoulement des condensats |  |  |  |  | X
Nettoyage et désinfection du bac de condensats | [6 empty] | X
Filtration d’air
Vérification de l’état des filtres |  |  |  |  | X
Vérification de la perte de charge des filtres | [6 empty] | X
VMC
Opération | Périodicité
| J | H | M | B | T | S | A
Ventilateurs de soufflage et d’extraction
Vérification de l’état et de la tension des courroies, puis réglage ou remplacement éventuel | [6 empty] | X
Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration | [6 empty] | X
Contrôle et remplacement éventuel des manchettes souples | [6 empty] | X
Vérification de l’intensité absorbée par les moteurs | [6 empty] | X
Vérification de l’échauffement des paliers et roulements | [6 empty] | X
Contrôle du sens de rotation | [6 empty] | X
Contrôle de l’interrupteur de proximité et de la boîte à bornes moteur | [6 empty] | X
Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | [6 empty] | X
Vérification des peintures et revêtements intérieurs | [6 empty] | X
Nettoyage des turbines et des volutes | [6 empty] | X
Contrôle du débit et réglages si nécessaire | [6 empty] | X
Vérification de l’alignement des poulies | [6 empty] | X
Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | [6 empty] | X
Graissage des paliers et roulements | [6 empty] | X
Vérification de l’état des paliers et des roulements | [6 empty] | X